**ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ**

1756 София, Бул. „Климент Охридски” №8, тел. 02/8163120, факс 02 9689026, [www.uctm.edu](http://www.uctm.edu)

**Одобрявам:**

**Ректор :..............п.\* ..............**

**(проф. д-р инж. Митко Георгиев)**

**Д О К У М Е Н Т А Ц И Я**

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обявапо реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП с предмет:

**„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

**Изготвил: гл. ас. д-р инж. Петър Петров – отдел „Безопасност и здраве при работа” п.\***

**Христина Джамбова – ст. експерт служба ОП п.\***

**Ива Славкова - експерт служба ОП п.\***

**Съгласувал: 1. п.\***

**2. п.\***

\**заличени данни съгл. чл. 2 от ЗЗЛД*

**декември, 2017 г.**

**СЪДЪРЖАНИЕ**

на

документацията за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ” **;**

1. Пълно описание на предмета на поръчката;
2. Техническа спецификация;
3. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертите, реда и условията за възлагане на поръчката по реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП;
4. Образци.

**4.1.** Представяне на участника – *Образец № 1.*

**4.2.** Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП - *Образец № 2.*

**4.**3. Предложение за изпълнение на поръчката - *Образец № 3.*

**4.**4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - *Образец № 4*.

**4.**5. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата - *Образец № 5*.

**4.6.** Списък-декларация на доставките - *Образец № 6.*

**4.6.**Декларация за съгласие за участие като подизпълнител*\*- Образец №7.*

**4.7.** Ценово предложение - *Образец № 8.*

**4.8.** Проект на договор.

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП е Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет, адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 8, тел. 02/8163120- Деловодство, факс 02 9689026, лице за контакт: **– Христина Джамбова – ст. експерт служба ОП, тел. 02/8163 138, 0898 527 999,**  [zop@uctm.edu](mailto:zop@uctm.edu) .

1. Предмет на обществената поръчка **по реда на** Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП, възлагана от ХТМУ, е: „Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ” **по предоставен** от Възложителя към документацията **проект.**

**2. Срок за изпълнение на поръчката**

Обществената поръчка, предмет на възлагане, е със срок на изпълнение до 3 /три/ месеца от датата на влизане в сила на договора.

**3. Място на изпълнение на поръчката**

Студентско общежитие блок № 42-А на ХТМУ, находящо се в ж.к. „Студентски град”, гр. София.

1. **Прогнозна стойност**

Прогнозна стойност, обявена от Възложителя, е в размер на **40 000,00 лв. (четиридесет хиляди лева) без вкл. ДДС.**

В предлаганите от участниците цени се включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число разходи за опаковка, транспортни, монтаж и инсталиране, както и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на Възложителя и гаранционно поддържане.

1. **Срок на валидност на офертата**

Срокът на валидност на офертите е **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайната дата за подаване на офертите. Възложителят може да изиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си.

1. **Оценка на офертите**

Всички представени оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще се оценяват и класират според критерия „**Най-ниска цена“.**

Когато предложените общи крайни цени на участниците са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

Настоящата спецификация е разработена на база утвърден и съгласуван с 07 РСПБЗН - София проект, изработен от **„Лема Трейдинг” ЕООД, ЕИК 121643196** (приложен към документацията на поръчката) за изграждане на адресируема пожароизвестителна система (ПИС) в СО бл. 42, вх. А на ХТМУ.

При разработване на проекта са взети под внимание изискванията на действащите правилници и нормативи, като:

1. Стандарт: СД CEN/TS 54-14: 2006 - Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.
2. Наредба № I з -1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и строителството.
3. Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, норма БДС 54(EN).
4. Наредба №1 от 27.05.2011 г за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

Обектът е студенстко общежитие с РЗП 6342,86 м2, състоящо се от 8 етажа. Изпълнен е като панелна конструкция. Покривната конструкция също е панелна.

Всички помещения, без мокрите, се покриват от автоматични пожароизвестителни детектори. Като максимум всеки 25 детектор (по стандарт до 32 детектора) е снабден с вграден изолатор за късо съединение, което ограничава ефекта от евентуална повреда в линията. По пътищата за евакуация се разполагат ръчни пожароизвестителни детектори така, че да не се изминава повече от 30м за достигане на ръчен пожароизвестителен детектор.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Мярка** | **Кол.** |
|  | **1.** Д**оставка на техн**. **елементи на ПИС** |  |  |
| 1. | Адресируема пожароизвестителна централа, 3 контура по 250 адреса | бр. | 1 |
| 2. | Телефонен дайлер | бр. | 1 |
| 3. | Адресируем димно – оптичен детектор, с основа | бр. | 352 |
| 4. | Адресируем термичен детектор, с основа | бр. | 2 |
| 5. | Адресируем комбиниран димно – оптичен и термичен детектор, с основа | бр. | 4 |
| 6. | Адресируем димно – оптичен детектор с вграден изолатор, с основа | бр. | 15 |
| 7. | Адресируем пожароизвестител - ръчен | бр. | 22 |
| 8. | Адресируема сирена, с основа | бр. | 12 |
| 9. | Адресируема сирена, с основа и флаш - лампа | бр. | 9 |
| 10. | Конвенционална сирена с флаш – лампа за външен монтаж | бр. | 1 |
| 11. | Релеен входно – изходен модул /два входа и два изхода/ | бр. | 1 |
| 12. | Защита от пренапрежение – тип 3 с номинално работно напрежение 230V /440V максимално работно/ за монтаж на DIN шина | бр. | 2 |
| 13. | Защита от пренапрежение – тип 3 с номинално работно напрежение 24V /28V максимално/ за монтаж на DIN шина | бр. | 3 |
| 14. | Автоматичен предпазител монофазен 10А, крива С | бр. | 1 |
| 15. | Кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 15 |
| 16. | Кабел за пожароизвестителни инсталации GR3 2 х 1 mm/S, екраниран | м | 4300 |
| 17. | PVC кабелен канал 20 х 20 мм, с аксесоари | м | 2100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Монтаж и инсталиране** |  |  |
| 1. | Монтаж и свързване на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |
| 2. | Монтаж и свързване на телефонен дайлер | бр. | 1 |
| 3. | Монтаж и свързване на адресируем детектор с основа | бр. | 373 |
| 4. | Монтаж и свързване на адресируем пожароизвестител ръчен | бр. | 22 |
| 5. | Монтаж и свързване на адресируема сирена | бр. | 21 |
| 6. | Монтаж и свързване на конвенционална сирена | бр. | 1 |
| 7. | Монтаж и свързване на входно – изходен модул | бр. | 1 |
| 8. | Монтаж и свързване на защита от пренапрежение | бр. | 5 |
| 9. | Монтаж и свързване на автоматичен предпазител | бр. | 1 |
| 10. | Изтегляне на кабел СВТ в кабелен канал | м | 15 |
| 11. | Изтегляне на кабел за пожароизвестителни инсталации в кабелен канал | м | 4300 |
| 12. | Полагане на PVC кабелен канал 20 х 20 мм по стена | м | 2100 |
| 13. | Програмиране на пожароизвестителната система | бр. | 1 |
| 14. | Пускане и настройване на системата | бр. | 1 |
| 15. | Провеждане на 72 – часови изпитания | бр. | 1 |
| 16. | Изготвяне на ръководство за работа и обучение на персонала за работа с пожароизвестителната система | бр. | 1 |

***ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПИС:***

***Пожароизвестителната централа*** да бъде адресируема. Да е изградена на модулен принцип, разширяема от 1 до 4 кръга с по 250 устройства на кръг. Да има пълна диагностика на състоянието на всеки един от включените елементи. Детекторните линии да се изпълняват като затворен контур и да са защитени от отпадане при възникване на късо съединение или при разкъсване на линията.

Централата ще управлява адресируеми изпълнителни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите изпълнителни устройства могат да бъдат захранени или от пожароизвестителния контур или от външен силов контур.

Сертифицирана по EN54-2/4.

***Контролен панел****:*

* 3 сигнален контур с възможност за включване на 250 устройства/адреса на кръг.
* Двупосочен информационен обмен. Устройствата по контура да получават команди и предават съобщения за състоянието си, за необходимост от обслужване, за наличие на повреда и други.
* Устойчив на смущения изцяло цифров протокол с ниво “1” от 15V до 27V; ниво ”0” от 0V до 10V.
* Входни и/или изходни модули, включително адресируеми сирени.
* Модул за връзка с конвенционални пожароизвестители.
* Модул за включване на конвенционални сирени.
* Програмиране на входове и изходи, включително булеви функции.
* Възможност за въвеждане на закъснение за задействане на изходите.
* Настройка на чуствителността в режим ден/нощ.
* Работа в мрежа с до 32 панела.
* Пълна програмируемост на централата и устройствата, свързани към сигналния контур, чрез тъч скриин клавиатура и/или компютър.
* Възможност за вградени изолатори на късо съединение във всички адресируеми устройства.
* Откриване на късо съединение, прекъсване на контура или отсранен детектор от основата.
* Адресиране, посредством ръчен програматор или директно от панела, без възможност за дублиране на адреси. Лесно преконфигуриране на контурите (премахване или добавяне на устройства).
* Автоматично въвеждане на типа и характеристиките на устройствата по сигналните контури.
* Осигуряване на автоматична компенсация на замърсяването на пожароизвестителите чрез усъвършенстван алгоритъм за управление и сигнализиране при необходимост за техническо обслужване.
* Диагностика и статистика в реално време
* Вградени функции, даващи възможност за пълен тест на системата.
* Сигнал-напомняне за сервиз.
* Течно кристален графичен дисплей, за визуализация на съобщенията и удобен диалог при настройване и тест.
* Автоматичен презаряд на вградената акумулаторната батерия
* Диалогови менюта на български език.
* Светодиоди за изобразяване на основните събития и състояния на централата.
* Въвеждане име на зоните до 40 символа.
* Въвеждане име на адресируемите устройства до 40 символа.
* Потребителски ориентиран интерфейс за програмиране и управление на системата.
* Вграден часовник за астрономическо време.

***Автоматични пожароизвестители:***

Автоматичните пожароизвестители да бъдат със съвременен нископрофилен дизайн. Основата да позволява лесен монтаж и осигурява взаимозаменяемост на пожароизвестителите. Индикацията за пожарна опасност да бъде светодиодна и да осигурява видимост от 360°.

* ***пожароизвестител термичен***

Термичният автоматичен пожароизвестителен детектор, задействащ се с или без отделяне на дим, да е с минимален риск от погрешно сработване. Температурният праг на задействане, в съответствие с европейска норма ЕN 54-5 класове: **A1S, A2S, BS**, които могат да се програмират от потребителя от пожароизвестителния панел.

Да притежава Сертификат по ЕN 54-5.

* ***пожароизвестител оптично-димен***

Потребителят да може да избере програмно чрез пожароизвестителната централа, четири нива на чувствителност на пожароизвестителя по отношение на концентрацията на дим – ниско, средно, нормално и високо със заложен алгоритъм за самоадаптация и самонастройка, отстраняващ погрешните сработвания.

Да притежава Сертификат по EN54-7.

* ***пожароизвестител комбиниран***

Клас на чувствителност на термичната част: **A1R, с**ертифициран по EN54-5/7.

* ***ръчен пожаровестител***

Да е с предвидена възможност за възстановяване на нормално състояние на бутона чрез специален ключ, включен в комплектацията.

Задействането на пожароизвестителя да е съпроводено със светване на червен светодиод.

Да е сертифициран по EN54-11.

***Сирени:***

Изисквано звуково ниво, съгласно СД CEN/TS 54-14.

* ***Адресируема сирена с флаш-лампа***

Адресируемата сирена да е предназначена за използване в адресируеми пожароизвестителни алармени системи, поддържащи комуникационен протокол TTE.

Да е сертифицирана по EN54-3.

* Адресируема сирена

Адресируемата сирена да е предназначена за използване в адресируеми пожароизвестителни алармени системи, поддържащи комуникационен протокол TTE, с възможност за задаване на 2 изходни нива: 92 dB или 100 dB (избираеми от панела).

Да е сертифицирана по EN54-3.

* Външна сирена с флаш-лампа

Осигурява изходно звуково ниво минимум 95 dB и степен на защита IP54.

Да е сертифицирана по EN54-3.

***Изпълнително устройство (релеен входно-изходен модул с два входа и два изхода)***

Да има възможност за управление на:

- блокировка на асансьори.

- управление на противодимни клапи и ОВ инсталация.

- управление на входните врати.

Да е сертифицирано по EN54-18.

***МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ:***

* Основното захранване на пожароизвестителната централа /ПИЦ/ с 220V да се осъществи с кабел СВТ 3х1,5мм2 с отделен предпазител /10А/ изведени от ГРТ или етажно разпределително табло.
* Да се предвиди защита срещу претоварване и къси съединения чрез автоматичен прекъсвач, оразмерен в съответствие с режима на работа.
* Електробезопасността на системата да се осъществи чрез заземяване на захранващите блокове и корпусите на изделията.
* Аварийното захранване на ПИЦ да се осигури от **една акумулаторна батерия, осигуряваща автономна работа на централата минимум 72 часа.**

- Монтаж на защита от пренапрежение Тип 3 с номинално работно напрежение 230V (Umax = 400V) за захранващата линия на контролния панел и защита от пренапрежение с номинално работно напрежение 24V (Umax=28V) за всяка комуникационна линия на кръговите контролери на централата.

- В кутията на ПИЦ да се монтира тел. дайлер с памет за минимум 2 телефонни номера и възможност за запис и възпроизвеждане на гласово съобщение с времетраене минимум 15 сек.

* Връзките между централата, пожароизвестителите и сигнализационните устройства да се изпълнят с неподдържащ горенето червен сигнален кабел тип GR3 2x1.00mm/S. Кабелът да се положи в PVC кабелен канал 20х20 мм по стена и по таван.
* Автоматичните пожароизвестители да се монтират на таван на указаните на чертежите места, като се съблюдава отстоянието на датчиците от стени и прегради да е > 50см, а от лампите да бъде не по-малко от 2 пъти височината на осветителното тяло. В кухненските помещения (там, където има) да се монтират термични пожароизвестителни детектори с цел избягване на погрешно сработване при отделяне на дим и пара.
* Ръчните пожароизвестители да се монтират на указаните на чертежите места на разстояние 140 см от пода.
* Вътрешните сирени да се монтират на указаните на чертежите места на стена под PVC кабелен канал. При невъзможност, се позволява сирените да се монтират на тавана.
* **Фирмата-монтажник да разработи инструкции за работа на пожароизвестителната система.**

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

Възложителят изисква гаранционен срок от 24 месеца – за доставените технически елементи на ПИС и 36 месеца за СМР, който започва да тече от датата на приемането на цялостната работа от изпълнителя и пускане на системите в редовна експлоатация.

**УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ**

1. Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП, може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в обявата и в документацията за участие.
2. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази документация*.*
3. При наличие на участници – обединения, изискванията, посочени в тази документация, се прилагат към обединението като цяло.
4. При участници-обединения към офертата следва да се приложи копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединение – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
5. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
6. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, той трябва да предостави доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
7. **В тази поръчка не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие участници, за които са налице посочените обстоятелства.**

**КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ**

**Минимални изисквания за техническите възможности:**

**1.** Участникът трябва да е изпълнил **една** дейност, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна дейност” Възложителят приема изграждане на пожароизвестителна система.

Това обстоятелство се декларира чрез **Образец № 6** от документацията за участие.

***Важно:*** *На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи* ***доказателство*** *за извършената дейност под формата на удостоверение, издадено от получателя; или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността; или чрез референции /препоръки/ или друг аналогичен документ, издадени от получателя.*

**2.** Участникът трябва да е вписан в регистъра на ГДПБЗН на издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г. на МВР „За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопастност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоражения, свързани с пожарнана безопастност от търговци и контрола върху тях”, с валидно разрешително към датата на подаване на оферти и дейност „УС – II” за експлоатация за противопожарни уреди и съоръжения, включваща поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Това обстоятелство се декларира чрез **Образец № 6** от документацията за участие.

**ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ**

1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
2. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП. Едно лице може да участва само в едно обединение (чл. 101, ал. 10 от ЗОП). Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
3. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. В случай, че офертата на участник не е изготвена съгласно образците, неразделна част от тази документация, Възложителят ще отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
4. При констатирани различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата;
5. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са:

* Заверени (когато са копия) с гриф „вярно с оригинала”, подпис и свеж печат на участника или, при участие на обединения – на който и да е от членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице, не е необходимо поставянето на печат;
* Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език;

1. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица.
2. Желаещите да участват в обявената поръчка подават офертата лично, чрез упълномощено лице, по пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка в ХТМУ, на адрес: *гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 8, от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа до крайната дата за подаване на офертите.*
3. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, като посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

**9.** Не се приемат опаковки, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят не приема и връща към момента на представянето им и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

Офертата на участника трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да съдържа:

**1. Списък на документите**, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

**2.** Представяне на участника - **Образец № 1** *– в оригинал*;

*- Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*

*- При участници-обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.*

**3.** **Декларация за отсъствие на обстоятелствата** **по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7** **от ЗОП - Образец № 2** - *в оригинал.*

***Забележка:*** *Декларация - образец № 2 се представя от следните лица:*

*- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*- при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон,;*

*- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*- при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон*

*- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256, във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*

*- при едноличен търговец - физическото лице – търговец;*

*-при клон на чуждестранно лице-лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;*

*- в гореизброените случаи и прокуристите, когато има такива;*

*-в останалите случаи, включително за чуждестранни лица-лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.*

**4. Предложение з**а изпълнение на поръчката– **Образец №3 –** *в оригинал*;

**5.** Декларацияза съгласие с клаузите на проекта на договора - **Образец № 4 –** *в оригинал*;

**6.** Декларация за срока на валидност на офертата - **Образец № 5** **–** *в оригинал*;

**7.** Списък-декларация за доставките - **Образец 6** - *в оригинал;*

**8.** Декларации от подизпълнителя/ите (ако участникът е посочил, че ще използва), че са съгласни да извършат определения дял от поръчката - **Образец № 7 –** *в оригинал*;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за изпълнени договори се доказва от един или повече от участниците в обединението.*

*Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.*

*За трети лица могат да бъдат посочени подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.*

**9. Ценово предложение** на участника - **Образец № 8** – *в оригинал –* ***на хартиен носител.***

**Офертата се представя в затворена непрозрачна опаковка, като върху нея се напечатва/ изписва:**

*ДО*

*ХТМУ*

*Гр. София*

*Бул. „Св. Климент Охридски” № 8*

***О Ф Е Р Т А****за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП с предмет:*

*„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 – А на ХТМУ”*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*име на участника*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 пълен адрес за кореспонденция*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
лице за контакт, телефон,* ***факс*** *и електронен адрес*

**Офертите се представят до *11.12.2017г., 16:30 ч.* на адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 8, сгр. А, ет. 2, ст. 205 – Деловодство, тел. 02/8163120.**

Отварянето на подадените оферти ще се извърши на *12.12.2017г. от 10,00ч.* в стая 301, сгр. А на ХТМУ- гр. София, бул. „Климент Охридски” №8.

**За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП и ППЗОП.**

***Образец № 1***

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА:**

1. Наименование и правна форма на участника:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. ЕИК/ БУЛСТАТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Адрес по регистрация:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пощенски код, град, община/район, квартал/комплекс, улица, №, бл., ап. и др.)

4. Адрес за кореспонденция:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(пощенски код, град, община/район, квартал/комплекс, улица, №, бл., ап. и др.)*

5. Информация за контакт:

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Лице за контакти: Лица, представляващи участника по учредителен акт:

трите имена, ЕГН, адрес:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон/Факс/E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обслужваща банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Титуляр на сметката: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)*

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

***Образец № 2***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7**

**от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/Долуподписаните

.................................................................................................................................

*/три имена/*

в качеството си на …......................................................................................................................

*/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП/*

на .................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................

с ЕИК (*съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър*) или БУЛСТАТ (*съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ*) ...................................,

Участник в обществена поръчка с предмет:„**Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”,** провеждана по реда на глава XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява

**ДЕКЛАРИРАМ:**

**І. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП:**

**1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:**

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

**2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1:** ................................................................................................................................

*(в случай, че лицето не е осъждано – попълва* **НЕ** *на празното място)*

**3. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.**

**4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1:** ...........................................................................................................

*(в случай, че лицето не е осъждано – попълва* **НЕ** *на празното място)*

**5. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка.**

**ІІ. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП:**

**1. Представляваният от мен участник:**

**1.1. Няма** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

**1.2. Има** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

..................................................................................................................................................

*\*(В случай, че лицето* ***има*** *задължения – попълва* **ИМА** *на празното място.\**

*В случай, че лицето* ***няма*** *задължения – попълва* **НЕ** *на празното място).*

**2.** За представляваният от мен участник **не е** налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

**3.**Представляваният от мен участник **не е** представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

**4.** Представляваният от мен участник е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в тридневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

***Забележка:***

* *Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.*

***\**** *Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:*

*1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби* ***или*** *че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени* ***или*** *са по акт, който не е влязъл в сила.*

*2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;*

*3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.****\****

* *Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.*

***Образец № 3***

**ДО**

**ХТМУ**

**Гр. София**

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**за изпълнение на обществена поръчка,**

провеждана по реда на глава XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

**От участник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование на участника)

**ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уважаеми г-н Ректор,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, провеждана по реда на чл. 187-189 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в поръчката. Предлагаме доставката на следните техн. елементи на ПИС и монтаж и инсталиране, съгласно посочената от Вас техническа спецификация:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Мярка** | **Кол.** |
|  | **1.** Д**оставка на техн**. **елементи на ПИС** |  |  |
| 1. |  | бр. | 1 |
| **......................................................................................................................................................** | | | |
| 17. |  | м | 2100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Монтаж и инсталиране** |  |  |
| 1. |  | бр. | 1 |
| **.....................................................................................................................................................** | | | |
| 16. |  | бр. | 1 |

***(Тук участникът описва техн. елементи на ПИС и СМР спрямо изискванията на Възложителя от Техническата спецификация).***

*Участникът е длъжен да направи предложение на всички технически елементи и видове СМР, съгласно техническата спецификация на възложителя.*

**I.** Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за избор на изпълнител и гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с действащото законодателство, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

**II.** Декларираме, че **гаранционният срок за доставените технически елементи на ПИС е ........................ месеца** *(не по-малко от 24 месеца)* и **за СМР е** **........................ месеца** *(не по-малко от 36 месеца)*, който започва да тече от датата на приемането на цялостната работа от изпълнителя и пускане на системите в редовна експлоатация.

**III.** В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще сключим договор в указания от Вас срок и при подписването на договора ще представим актуални документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор (документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива) съгласно изискването по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП; определената гаранция за изпълнение на договора; ще извършим съответната регистрация, представим документ, изпълним друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е постановено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ г. Подпис и печат:

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

***Образец № 4***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕИК/Булстат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и правна форма на лицето)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция)*

Участник в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 26, чл. 187-189 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ** се съгласявам с клаузите на проекта на договор.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(име, длъжност)*

***Образец № 5***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕИК/Булстат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и правна форма на лицето)*

*(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция)*

Участник в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 26, чл. 187-189 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”,**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ с**рокът на валидност на офертата е **90 /деветдесет/ дни**, считано от крайната дата за представяне на офертите.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

***Образец № 6***

**С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕИК/Булстат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и правна форма на лицето)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция)*

Участник в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 26 , чл. 187-189 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

I. Представляваният от мен участник е извършил следната дейност, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет на доставката** | **Стойност на доставката** | **Период** | **Получател** |
| 1. |  |  |  |  |

Опис на **доказателството за извършената дейност ( вид, номер, дата, друго)**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Представляваният от мен участник е вписан в Регистъра под **№..............**, воден в ГДПБЗН на издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г. на МВР „За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопастност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоражения, свързани с пожарнана безопастност от търговци и контрола върху тях”, с валидно разрешително към датата на подаване на оферти и дейност „УС – II” за експлоатация за противопожарни уреди и съоръжения, включваща поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ г. Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

***Забележка****: Ако офертата се подава от обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата, се представят съгласно условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП*

***Образец № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител** *\**

Подписаният ...............................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност ..................................................................................................................................................................................................................................................................................*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на .....................................................................................................................

*(длъжност)*

на .....................................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – *вярното се подчертава*):

.....................................................................................................................................

*(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)*

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на................................................................................................................................

*(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)*

при изпълнение на обществена поръчка с предмет **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - а на ХТМУ”,**

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

*(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя*)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да представим самостоятелна оферта.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ......................./......................../ |
| Име и фамилия | .......................................................... |
| Подпис (и печат) | ............................................................. |

***\* Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.***

***Образец № 8***

**ДО**

**ХТМУ**

**Гр. София**

**Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**за изпълнение на обществена поръчка**

провеждана по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”**

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на участника)

**ЕИК:**

**Уважаеми г-н Ректор,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, провеждана по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”,** правим следното ценово предложение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Мярка** | **Кол.** | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
|  | **1.** Д**оставка на техн**. **елементи на ПИС** |  |  |  |  |
| 1. | Адресируема пожароизвестителна централа | бр. | 1 |  |  |
| 2. | Телефонен дайлер | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Адресируем димно – оптичен детектор | бр. | 352 |  |  |
| 4. | Адресируем термичен детектор | бр. | 2 |  |  |
| 5. | Адресируем комбиниран димно – оптичен и термичен детектор | бр. | 4 |  |  |
| 6. | Адресируем димно – оптичен детектор с вграден изолатор | бр. | 15 |  |  |
| 7. | Адресируем пожароизвестител - ръчен | бр. | 22 |  |  |
| 8. | Адресируема сирена | бр. | 12 |  |  |
| 9. | Адресируема сирена, с флаш - лампа | бр. | 9 |  |  |
| 10. | Конвенционална сирена с флаш – лампа за външен монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 11. | Релеен входно – изходен модул /два входа и два изхода/ | бр. | 1 |  |  |
| 12. | Защита от пренапрежение – тип 3 с номинално работно напрежение 230V /440V максимално работно/ за монтаж на DIN шина | бр. | 2 |  |  |
| 13. | Защита от пренапрежение – тип 3 с номинално работно напрежение 24V /28V максимално/ за монтаж на DIN шина | бр. | 3 |  |  |
| 14. | Автоматичен предпазител монофазен 10А, крива С | бр. | 1 |  |  |
| 15. | Кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 15 |  |  |
| 16. | Кабел за пожароизвестителни инсталации GR3 2 х 1 mm/S, екраниран | м | 4300 |  |  |
| 17. | PVC кабелен канал 20 х 20 мм, с аксесоари | м | 2100 |  |  |

**Общо: ....................................... лв. без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Монтаж и инсталиране** |  |  | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| 1. | Монтаж и свързване на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |  |  |
| 2. | Монтаж и свързване на телефонен дайлер | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Монтаж и свързване на адресируем детектор | бр. | 373 |  |  |
| 4. | Монтаж и свързване на адресируем пожароизвестител ръчен | бр. | 22 |  |  |
| 5. | Монтаж и свързване на адресируема сирена | бр. | 21 |  |  |
| 6. | Монтаж и свързване на конвенционална сирена | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Монтаж и свързване на входно – изходен модул | бр. | 1 |  |  |
| 8. | Монтаж и свързване на защита от пренапрежение | бр. | 5 |  |  |
| 9. | Монтаж и свързване на автоматичен предпазител | бр. | 1 |  |  |
| 10. | Изтегляне на кабел СВТ в кабелен канал | м | 15 |  |  |
| 11. | Изтегляне на кабел за пожароизвестителни инсталации в кабелен канал | м | 4300 |  |  |
| 12. | Полагане на PVC кабелен канал 20 х 20 мм по стена | м | 2100 |  |  |
| 13. | Програмиране на пожароизвестителната система | бр. | 1 |  |  |
| 14. | Пускане и настройване на системата | бр. | 1 |  |  |
| 15. | Провеждане на 72 – часови изпитания | бр. | 1 |  |  |
| 16. | Изготвяне на ръководство за работа и обучение на персонала за работа с пожароизвестителната система | бр. | 1 |  |  |

**Общо: ....................................... лв. без ДДС**

*Участникът е длъжен да направи ценово предложение на всички технически елементи и видове СМР от техническата спецификация на възложителя.*

**За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на Възложителя ценатa на нашата оферта *(общо Доставка на техн****.* ***елементи на ПИС и Монтаж и инсталиране)* възлиза на:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лв. (Словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева), без вкл. ДДС (**

**и :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лв. (Словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева), с вкл. ДДС.**

***1. При различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата;***

***2. При техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни ще се приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли общата цена;***

Посочените от нас цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Цените ни включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число разходи за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на Възложителя и гаранционна поддръжка.

Място: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(име, длъжност)

|  |
| --- |
| ДОГОВОР *Проект*ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА Днес ......................................., в гр. София, на основание чл. 194 ал.1 и чл. 112 от ЗОП, във връзка с утвърден от възложителя протокол за дейността на комисия, назначена със Заповед № .................................. на Ректора на ХТМУ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 А на ХТМУ.  между: |
|  |
| 1. „Химикотехнологичен и металургичен университет” – гр. София , със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Св. Климент Охридски” №8, ЕИК 000670673, ел. адрес: [zop@uctm.edu](mailto:zop@uctm.edu), представляван от проф. д-р инж. Митко Георгиев – Ректор и Галина Калчева – гл. счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ /ВЛ/ от една страна |
| и |
| 2. ………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ /ИЛ/, |
| като страните се споразумяха за следното: |
| I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система /ПИС/ в СО бл. 42 А на ХТМУ, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.  1.2 Възложените дейности /доставка и СМР/ се изпълняват в съответствие с одобрен съществуващ проект за инсталиране на ПИС в СО бл. 42А, действащите нормативи в областта строителството, техническите правила и технологиите за изпълнение и съгласно клаузите на настоящия договор, условията на техническата спецификация, техническото предложение и съществуващата проектна документация, представляващи неразделна част от този договор. |
|  |
| 2. Общата стойност на договора възлиза на ………………………………………………………без ДДС, съгласно Ценова оферта /Приложение 2/. Общата стойност на договора е окончателна.  2.1 В рамките на договорената цена доставката е на стойност …………………………………лева без ДДС, а СМР и инсталирането - …………………………………………………….лева без ДДС. |
| 3. Изпълненият обем СМР и извършените доставки, подлежащи на приемане и заплащане, ще се отчитат със следните документи: |
| 3.1 Двустранни приемо-предавателни протоколи за извършените доставки и изпълнени видове СМР. |
| 3.2 Протокол за проведени 72 часови проби и пускане в редовна експлоатация, заверен от ВЛ . |
| 4. Начин на плащане. |
| 4.1 Разплащането ще бъде извършено по банков път по сметка на ИЛ № ………………………………………………………………в: …………………………………… |
| 4.2 Разплащането ще бъде извършвано след влизане на договора в сила, както следва: |
| 4.2.1 Първоначално плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора без ДДС за ЕТАП 1 – доставка на техн. елементи на ПИС. Плащането се извършва в четиринадесетдневен срок след доставката и получаване на фактура от ИЛ. |
| 4.2.2 Окончателно плащане в размер 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора без ДДС за ЕТАП 2 – след инсталиране /пуск, настройки, програмиране, тестване и 72 часови проби на системата/ и подписване на предавателно-приемателен протокол за пускане на системата в редовна експлоатация. Плащането се извършва в 14 - дневен срок след подписване на предавателно-приемателния протокол по т.5.2, получаване на фактура и писмена инструкция за работа със системата. |
|  |
| III. СРОКОВЕ |
| 5. Срокът за изпълнение на договора е най-късно до три месеца от влизане на договора в сила. |
| 6. Срокът за извършване на договорените СМР се удължава, в случай че са налице форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, военни действия, нормативни забрани/, възпрепятстващи СМР по този договор, които са извън отговорностите на ВЛ или ИЛ. Размерът на всяко удължение се утвърждава от ВЛ и ИЛ писмено. Назованите по-горе обстоятелства не важат за атмосферни условия, които при предаване на офертата е трябвало да се вземат предвид. |
| IV. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО |
| 7. Двете страни определят лицата, упълномощени да ръководят обекта и да подписват актове и протоколи, съставяни по време на строителството, а именно:  За ВЛ – Директор на ДСО  За ИЛ ………………………………………………………………………………………… |
| 8. Контролът по изпълнението и приемането на доставките и СМР се осъществява от представителя на ВЛ. |
| 9. ВЛ подписва всички заповеди в заповедната книга, както и актове и протоколи, съставяни по време на строителството. Евентуално възпрепятстване или прекъсване на изпълнението на работите, въпроси за допълнителни разходи и т.н. трябва да се връчват отделно в писмена форма. Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на БДС, действащата нормативна уредба или на съответния производител. |
| V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЛ |
| 10. ИЛ определя свой представител и му предоставя всички права, за да действа от негово име, съгласно договора. ИЛ може да освобождава или заменя своя представител, ако сметне това за необходимо, като уведоми ВЛ за това. |
| 10.1 ИЛ поема цялата професионална и материална отговорност за всички грешки, пропуски, противоречия и несъответствия със съществуващия проект и техническата документация, освен ако ИЛ не уведоми Представителя на ВЛ посредством мотивирано писмо, посочващо тези грешки, пропуски, противоречия или договорни несъответствия веднага, щом ги открие и в разумен срок преди изпълнението на съответната част от СМР, като всички промени се отразяват в техническата документация и в случай, че последното е било одобрено от Представителя на ВЛ. |
| 10.2 В случай, че по време на строително-монтажните работи временно няма представител на ИЛ на строителната площадка, своевременно от ИЛ трябва да се определи съответен негов заместник и да се информира ръководителя на ВЛ. |
| 10.3. ИЛ се задължава да спазва всички правила, действащи на обекта и да съгласува всяко от действията си с техническия ръководител на обекта. |
|  |
| 10.4. ИЛ е длъжен да спазва разпоредбите на контролните органи, упражняващи надзор върху строителния процес, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове. |
| 10.5. ИЛ се задължава да обезопаси локалната площадка, на която ще се извършват съответните монтажни дейности съгласно Плана за безопасност и здраве. |
| 11. Чертежи и техническа документация |
| 11.1. ВЛ предоставя безвъзмездно на ИЛ цифров запис на проектните чертежи и техническите спецификации. |
|  |
| 11.2 Забранено е извършването на строително-монтажни работи без съответен чертеж, одобрен от ВЛ или в противоречие с него. |
| 12. Преди датата за приемането на СМР или извършените доставки, ИЛ съгласува с ВЛ процедурата и изискванията, необходими за съставяне на Протокол за установяване годността на СМР и приемане на доставените съоръжения. ИЛ се задължава да изготви и предаде на ВЛ екзекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи. Те се заверяват съгласно нормативните изисквания. |
| 13. ИЛ се задължава да съгласува с ВЛ всички промени, наложили се по време на строителството. |
| 14.ИЛ се задължава да отстрани своевременно констатирани пропуски и некачествено изпълнени СМР. |
| VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЛ |
| 15. ВЛ се задължава да заплаща на ИЛ изпълнените и приети доставки или СМР, съгласно условията и сроковете определени в раздел II от договора. |
|  |
| 16. ВЛ се задължава да уведоми ИЛ за определеният свой представител за ръководител на обекта. При промяна на лицето, представляващо ВЛ, ИЛ ще бъде уведомяван своевременно. |
| 17. ВЛ или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строителството да посещават обекта и всяко друго място, на което се извършва работа, свързана с договорените СМР или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа. |
| 18. ВЛ не участва в трудово-правни и други спорове между ИЛ и неговия персонал или подизпълнителите, които ИЛ е наел. |
| VII. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ |
| 19. ИЛ поема спрямо ВЛ гаранционни задължения за гаранционен срок от 24 месеца – за доставените технически елементи на ПИС и 36 месеца за СМР, който започва да тече от датата на приемането на цялостната работа от изпълнителя и пускане на системите в редовна експлоатация. |
| 20. Гаранцията обхваща всички елементи от системите и се отнася за настъпили повреди вследствие на фабричен дефект или неправилен монтаж. |
| 21. При констатиране на повреда се съставя протокол, в който се описва точно дефектиралия елемент и причините за настъпването на повредата. |
| 22. При констатиране на повреда вследствие на фабричен дефект или неправилен монтаж, дефектиралия елемент се подменя или ремонтира за сметка на ИЛ. |
| 23. Гаранцията не се отнася за консумативи, АБ, нормално износване на материала, както и при неоторизиран ремонт или модификация, неправилна експлоатация или повреди, настъпили в следствие на събития от застрахователен характер, като: природни бедствия, пожар, наводнение, гръмотевични бури, токови удари и др . |
| 24. При сключване на договора ИЛ поема гаранция за добро изпълнение в размер на 2 /два/ % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се освобождава в тридесетдневен срок след подписване на окончателния предавателно-приемателен протокол.VIII. НЕУСТОЙКИ |
| 25. В случай че ИЛ, по негова вина не успее да завърши работите в рамките на договорените срокове, той се задължава да заплати на ВЛ неустойка за всеки работен ден, който е минал от края на срока за завършване на СМР. ВЛ има правото, без това да му отнема право на друг начин на възстановяване на тези суми, да удържа тези неустойки от каквито и било суми, които са или могат да станат дължими на ИЛ. Изплащането или удържането на тези неустойки не освобождава ИЛ от задължението му да завърши работите качествено и в уговорения срок, както и от каквито и да било други задължения и отговорности по Договора. |
| 26. ВЛ има право за всеки случай на виновно просрочване на срока да изисква от ИЛ неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента от стойността на договора/ за всеки календарен ден на забавата, но не повече от 15 % от стойността на договора. |
| 27. Ако ВЛ забави плащането по дължима сума за извършени от ИЛ работи, той дължи неустойка на ИЛ в размер на 0.5% /нула цяло и пет процента върху дължимата сума/ за всеки календарен ден от забавата/, но не повече от 5 /пет/ % от стойността на Договора. |
| 28. Гореизброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно ЗЗД и българското законодателство. |
| IX. СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО |
| 29. Във връзка с пропуски или допуснати отклонения или други причини е възможно спиране на строителството от компетентни държавни, общински органи или от ВЛ. Продължаването на строителството става въз основа на документ, издаден от компетентния да даде разрешение за продължаване на строителството орган. |
| 30. Времето, през което не се работи на обекта, не влиза в договореното за изпълнение време само в случай, че спирането на работите не е по вина на ИЛ. |
| X. ДРУГИ УСЛОВИЯ |
| 31. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, ако причините са предизвикани от форсмажорни обстоятелства. Страната, която се позовава на форсмажорни обстоятелства се задължава незабавно, но при всички обстоятелства не по-късно от 3 /три/ дни след като е научила или е следвало да научи за съответното събитие или обстоятелство, представляващо форсмажор, да уведоми другата страна, като съобщава подробни данни относно естеството, вероятната продължителност и въздействие на събитието или обстоятелството, представляващо форсмажор. |
| 32. Причината за форсмажорните обстоятелства се доказва с официален документ, освен ако този факт не е общоизвестен. |
| 33. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. |
| 34. Спорните въпроси се решават в дух на разбирателство и взаимен интерес, а ако това е невъзможно – от съответния съд. |
| 35. Страните по договора се задължават да не разпространяват информация отнасяща се за клаузите и условията по настоящия Договор, която би могла да накърни интересите им. |
| 36. Ако някоя разпоредба от този Договор трябва да стане недействителна, то това не засяга останалата част от Договора. Страните ще заменят в този случай недействителната разпоредба с правно валидна, така че да е в съответствие с действащото в страната законодателство и в смисъла на този Договор. |
| 37. Страните се съгласяват да използват факс или e-mail за водене на писмена кореспонденция помежду си (изпращане на уведомления, писма, покани и др.), съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. В случай на промяна номера на факса или e-mail, страната се задължава писмено да уведоми другата страна незабавно. За валидно получено ще се счита съобщение, изпратено до последно посочения факс-номер или e-mail адрес.  Ел. адрес на ВЛ ………………………………………………………………………..  Ел. адрес на ИЛ ………………………………………………………………………. |
|  |
| 38. Настоящият договор влиза в сила след регистрирането му в деловодството на ВЛ и се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за ВЛ и един за ИЛ. |
| 39. Неразделна част от настоящия договор са и следните приложения: |
| Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЛ;  Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЛ; |
|  |
| Възложител: Изпълнител:  ……………………..  Ректор на ХТМУ,  проф. д-р инж. Митко Георгиев  ………………………  Гл. счетоводител:  Галина Калчева |